Załącznik nr  6

Zakres prac, które między innymi winny być wykonane w ramach „Zadania inwestycyjnego – „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną

w kontekście budowy Bloku operacyjnego”.

- Przebudowa rozdzielni 15 kV na stacji GSZ wraz z wymianą aparatury łączeniowej i kontrolno-pomiarowej, przebudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego z ZE, pomalowanie pomieszczenia rozdzielni.

- Zakup montaż i posadowienie na płycie fundamentowej, której wykonanie jest po stronie Wykonawcy wraz z włączeniem do rozdzielni n.n. bloku operacyjnego agregatu prądotwórczego 800 kVA zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną opisaną w załączniku nr 9 do SIWZ  w obudowie wyciszonej wyposażonego w zbiornik paliwa w wykonaniu dwu-płaszczowym dla potrzeb bloku operacyjnego.

- Przeniesienie agregatu prądotwórczego 500 kVA ze stacji GSZ i posadowienie go na projektowanej płycie fundamentowej, której wykonanie jest po stronie Wykonawcy, z montażem w obudowie wyciszonej, której wykonanie jest również przedmiotem tego zamówienia. Włączenie zamontowanego agregatu do rozdzielni niskiego napięcia stacji SO1 zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

- Przebudowę rozdzielni n.n. stacji SO1 i GSZ, wraz z układami do kompensacji energii biernej, wykonanie linii kablowych dla połączeń umożliwiających włączenie agregatów prądotwórczych i agregatu kogeneracyjnego do pracy równoległej.

- Wykonanie linii kablowych dla zasilania nowego bloku operacyjnego.

- Wykonanie układu monitoringu rozdzielni Szpitala wraz z instalacją stanowiska Scada do nadzoru systemu zasilania obiektów Szpitala w energię elektryczną. Zakres prac obejmuje ułożenie sieci światłowodowej zgodnie z dokumentacją projektową. Pozostałe elementy monitoringu zostają ograniczone do obiektów objętych zakresem zadania. W rozdzielniach nn nie objętych zadaniem sieć światłowodową należy zakończyć w skrzynkach zapasu.

- System nadzoru musi spełniać założenia określane w dokumentacji projektowej tj. między innymi:

- podgląd parametrów (pozycje łączników, wielkość napięć i obciążeń poszczególnych sekcji rozdzielni) i wykonywanie zdalnych czynności łączeniowych modernizowanych rozdzielni

Monitoringiem objęte są również rozdzielnia budowanego bloku operacyjnego, zasilacze UPS, agregaty prądotwórcze, transformatory, hydrofornia (ciśnienie na kolektorze oraz stan pracy pomp). Stanowisko nadzoru jest zlokalizowane w dyżurce w budynku B na poziomie -1.

- Zakup, montaż i rozruch serwisowy w pomieszczeniu 022 na poziomie -6,60 budynku bloku operacyjnego zasilacza UPS o mocy 100 kVA wraz z akumulatorami zgodnie z załączonymi specyfikacjami technicznymi opisanymi w załączniku nr 7 do SIWZ. Przeniesienie dwóch zasilaczy UPS 100 kVA  obecnie eksploatowanych przez Szpital do pomieszczenia 022 na poziomie -6,60 w budynku bloku operacyjnego. Należy zastosować stelaż dla montażu baterii akumulatorów.

- Zakup, montaż i uruchomienie w miejsce zdemontowanych 2 szt. zasilaczy UPS 100 kVA, jednego UPS -a o mocy 160 kVA wraz z akumulatorami zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną opisaną w załączniku nr 8 do SIWZ. . Należy zastosować stelaż dla montażu baterii akumulatorów

- Zamontowanie i podłączenie w miejsce zdemontowanego agregatu 500 kVA agregatu 250 kVA, który jest wyłączony z eksploatacji i znajduje się na stacji GSZ oraz podłączenie do modernizowanej rozdzielni niskiego napięcia drugiego agregatu prądotwórczego 250 kVA, który również zainstalowany jest na stacji GSZ. We wskazanym przez Zamawiającego agregacie prądotwórczym 250 kVA należy zamontować  układ do samostartu.

- Zakup paliwa do agregatów prądotwórczych pracujących podczas wykonywanych przełączeń.

- Zakup i montaż transformatorów wraz z włączeniem szynoprzewodami do rozdzielni niskiego napięcia bloku operacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową. Ponadto w zakresie zadania jest przygotowanie pomieszczeń komór transformatorowych poprzez: przygotowanie posadzki pod posadowienie transformatorów, wykonanie powłoki zapewniającej dźwiękoszczelność pomieszczeń, wykonanie wentylacji mechanicznej w komorach transformatorowych o wydatku powietrza 400 m³/h zgodnie z załącznikiem nr 10 wraz z rysunkiem, przy zachowaniu wymagań ppoż., zakup i montaż drzwi zewnętrznych do komór transformatorowych posiadających wymaganą odporność ogniową wyposażonych we właściwe kratki wentylacyjne spełniające wymagania ppoż. o powierzchni zapewniającej dostarczanie odpowiedniej ilości powietrza. Dla zamontowanej wentylacji mechanicznej należy wykonać przepusty i wyposażyć je w odcinające samo pęczniejące elementy ppoż. Dla szynoprzewodów, których zakup i montaż jest po stronie Wykonawcy, łączących rozdzielnię niskiego napięcia bloku operacyjnego z transformatorami, dla linii kablowych SN, NN, sterowniczych należy wykonać odpowiednie przepusty. Należy wykończyć istniejące w pomieszczeniach kanały kablowe. Docelowe wykończenie komór transformatorowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz końcowe malowanie komór leży po stronie Wykonawcy.

- Wymiana rozdzielni elektrycznej hydroforni głównej zgodnie z załączoną dokumentacją projektową/ wyceny dokonać w oparciu o załączony fragment przedmiaru stanowiącego załącznik nr 19 oraz dokumentację projektową.

- Przekładka kabli ŚN w pobliżu stacji SO1.

- Zamawiający wymaga zastosowania dla rozdzielni typoszeregu urządzeń jednego producenta o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzację wykonanej infrastruktury podziemnej i naziemnej dla wszystkich elementów zadania,

Zamawiający wymaga zastosowania nowej aparatury, nowych urządzeń i wyposażenia rozdzielni zgodnie z dokumentacją projektową i załączonymi specyfikacjami. Wyjątkiem są urządzenia dostarczone przez Zamawiającego.