Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 18.03.2016

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania: „Przebudowa pomieszczeń po byłym bloku operacyjnym i OAiIT pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”, nr postepowania EZ/215/28/2016

Pytanie 63

W projekcie zapisano:

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza system z komunikacją magistralną, która zapewnia ten sam, a nawet wyższy poziom bezawaryjności? W systemie zaprojektowanym, wyłączenie jednego modułu master (lampka) może spowodować wyłączenie, aż 4 pomieszczeń z powodu awarii jednego modułu! W systemach magistralnych, awaria głównego modułu w sali pociąga za sobą wyłączenie tylko tej jednej sali z sieci  (zamiast 4 jak w zaprojektowanym systemie)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64

W projekcie zapisano:

W związku z powyższym  zapisem:

1)  Czy Zamawiający dopuszcza system bez interkomu?

2) Czy Zamawiający wymaga pełnej integracji systemu przywoławczego z systemem komunikacji głosowej szpitala? Czyli możliwości dzwonienia z dowolnych aparatów telefonicznych do łóżek pacjentów?

3) Czy zamawiający wymaga przesyłania interaktywnych wiadomości tekstowych? W jaki sposób ma to być realizowane, proszę o szczegółowe wyjaśnienie.

4) W jakich pomieszczeniach ma być możliwa integracja z aparaturą medyczną, ponieważ w projekcie nie ma zaznaczonych żadnych urządzeń, które miałyby zapewnić tą integrację w sali pacjentów?  System ASCOM ma specjalny moduł do tego, ale na planach go nie ma.

5) Do jakich systemów innych (zintegrowanych z systemem przywoławczym) ma być wysyłana informacja? Czy Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie dopuszcza systemu bez interkomu.

- Zamawiający nie wymaga pełnej integracji systemu przywoławczego z systemem komunikacji głosowej szpitala

- Zamawiający nie wymaga przesyłania interaktywnych wiadomości tekstowych

- Zamawiający nie wymaga integracji systemu przyzywowego z aparaturą medyczną.

- Zamawiający nie wymaga takiej funkcjonalności.

Pytanie 65

W projekcie zapisano:

Czy Zamawiający dopuszcza zrealizowanie funkcji programowanych w tych modułach na większej ilości urządzeń lub na innym urządzeniu np. Terminal z interkomem posiadający przycisk wezwania lekarza, a nie wezwanie przy każdym łóżku osobnym przyciskiem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że spełnione będą przepisy prawa oraz obowiązujące normy w tym zakresie.

Pytanie 66

W projekcie zapisano:

Czy Zamawiający dopuszcza przeniesienie modułu rozmównego z okolic łóżka, na ścianę naprzeciwko łóżek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67

W projekcie zapisano:

Czy Zamawiający dopuszcza manipulator o podstawowym stopniu ochrony, ale za to w pełni rozbieralny i naprawialny (wtyk i urządzenie manipulatora)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że jest szczelny z możliwością jego dezynfekcji środkami do tego celu.

Pytanie 68

W projekcie zapisano:

W projekcie nie ma statycznego urządzenia na ścianie w pomieszczeniu dyżurki. Czy Zamawiający rzeczywiście oczekuje tylko przenośnego telefonu, który powinien być dodatkowym wsparciem dla personelu, a nie centralną jednostką, która pod warunkiem ciągłości zasilania zawsze będzie informować o wezwaniach, bez względu na poziom naładowania baterii?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga centralnej jednostki stacjonarnej w punkcie pielęgniarskim.

Pytanie 69

W projekcie zapisano:

Czy system przyzywowy  taki jak w projekcie jest już na Państwa obiekcie? W jakim zakresie ma zachować kompatybilność z istniejącym ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zachowania kompatybilności systemu przyzywowego z istniejącym systemem.

Pytanie 70

Proponujemy poniższe rozwiązanie systemu przyzywowego:

- zgodność z Normą DIN VDE 0834 część 1 i 2

- system magistralny z komunikacją głosową

- łóżka numerowane w sali (wezwanie z dokładną lokalizacją, numer pomieszczenia i numer łóżka)

- gniazda i manipulatory bezpiecznie rozłączane z możliwością naprawy wtyczki jak i manipulatora.

- gniazdo posiada dodatkowo przycisk przywoławczy, a w przypadku wypięcia manipulatora  wyzwala automatycznie alarm.

- manipulator z dwoma przyciskami do sterowania oświetleniem oraz z uchwytem montowanym do     ściany, w celu odwieszenia manipulatora.

- lampki nad salą wykonane na led smd. 4 kolory, w tym kolor niebieski dla wezwań lekarskich.

- centralka salowa z funkcją interkomu, bezpośrednie wezwanie pielęgniarki. Bezpośrednie wezwanie lekarza zablokowane, wymaga wcześniejszego wciśnięcia przycisku obecności (zielony)

- wezwania podążają za personelem. Jeżeli personel jest w sali pacjenta, to wszystkie wezwania zostaną przekierowane do tej sali i wyświetlone na wyświetlaczu LCD.

- w przypadku awarii jakiegokolwiek modułu głównego na magistrali (centralka, terminal salowy) zostanie wyłączony tylko ten moduł na magistrali (czyli tylko pojedyncza sala)

- każde pomieszczenie zabezpieczone jest osobnym bezpiecznikiem umieszczonym w centrali lub terminalu

-  możliwość nadawania komunikatów głosowych do wszystkich sal na raz (wywoływanie pacjentów, rozgłaszanie)

- możliwość nadawania komunikatów głosowych tylko do wybranej sali

- nadawanie komunikatów głosowych tylko do personelu (tam gdzie jest zaznaczona obecność)

- pełna kontrola zachowań systemu z powiadamianiem o awariach w dyżurce personelu.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższego systemu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w/w systemu.

Pytanie 71

Prosimy o podanie informacji czy w ofercie należy uwzględnić uzupełnienie tynków w miejscu skucia płytek w salach operacyjnych ?

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić wraz ze szpachlowaniem i malowaniem ścian.

Pytanie 72

Proszę o podanie informacji czy w ofercie należy uwzględnić montaż parapetów okiennych wewnętrznych? Jaki rodzaj parapetów przyjąć? Montaż parapetów we wszystkich oknach w objętym zakresie?

Odpowiedź:

Tak, należy uwzględnić. We wszystkich pomieszczeniach z oknami należy wykonać nowe parapety z konglomeratu, kolor Botticino lub równoważny z grupy, grubość 3 cm. W miejscach gdzie występują stare parapety należy je zdemontować i unieszkodliwić.

Pytanie 73

W punkcie nr 10 opisu projektu wykonawczego podano, aby posadzki w pomieszczeniach lekarskich, oraz pomieszczeniach wyposażonych w medyczną aparaturę komputerową wyposażone w elektroprzewodzącą wykładzinę podłogową. Prosimy o podanie parametrów wykładziny elektroprzewodzącej.

Odpowiedź: Na całym zakresie objętym opracowaniem tam gdzie jest wykładzina należy zastosować wykładzinę elektrostatyczną. Parametry wykładziny, zostają dołączone jako załącznik nr 3 do PW Architektura

Pytanie 74

W punkcie nr 10 opisu projektu wykonawczego podano: Ościeża drzwiowe w ścianach montować licując ościeżnicę od strony zawiasów z powierzchnią ściany (w ścianach nośnych), w ścianach działowych zastosować ościeżnice regulowane obejmujące całą ściankę lub systemowe, dostosowane do systemu ścianek 12 cm. Prosimy o podanie informacji jakie ościeżnice przyjąć w ścianach nośnych?

Odpowiedź: Stałe.

Pytanie 75

W punkcie nr 10 opisu projektu wykonawczego podano informację, aby budynek zaopatrzyć w gaśnice (wg operatu p.poż). Prosimy o udostępnienie operatu p.poż w celu przeliczenia ilości gaśnic.

Odpowiedź: 2 kg proszku lub dwutlenku węgla na 100 m2 budynku. Informacja zawarta jest w warunkach ochrony pożarowej, które znajdują się w opisie do projektu wykonawczego.

Pytanie 76

W opisie technicznym do projektu budowlanego widnieje zapis: „wykonawca powinien przewidzieć i ponieść koszty dróg urzędowych związanych z rozpoczęciem budowy takich jak: opłaty za czasowe zamknięcia chodnika, zamknięcia ulicy i inne.” Proszę o podanie informacji do kogo należałoby się zwrócić w celu opłaty za czasowe zamknięcia chodnika, zamknięcia ulicy i inne.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 77

Proszę o podanie informacji czy w bloku „E”, pomieszczenie e2.09 należy zamontować roletę EI 60 czy roletę bez odporności ogniowej sterowaną elektrycznie?

Odpowiedź: Zgodnie z zestawieniem stolarki i opisem na rysunku.

Pytanie 78

Proszę o podanie informacji czy w ofercie należy uwzględnić odbojnice w pomieszczeniach łóżkowych zgodnie z opisem w pkt nr 10 dotyczącym wyposażenia wewnętrznego – opisu projektu wykonawczego. – brak takiej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź:

W pomieszczeniach łóżkowych należy uwzględnić odbojnice za łóżkiem zgodnie z pkt. 10 opisu oraz przed łóżkiem listwę ochronną systemową, winylową na całej długości ściany.

Pytanie 79

Prosimy o podanie informacji czy inwestor dopuszcza zastosowanie drzwi p.poż stalowych zamiast aluminiowych w pozycjach od DIP1 do DIP5 – oznaczenie według zestawienia stolarki rys. nr 2 , projekt wykonawczy. Rysunki drzwi sugerują drzwi stalowe p.poż. Drzwi aluminiowe p.poż wykonuje się jako profilowe, wyglądem zbliżonym do drzwi o oznaczeniu DIP6.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 80

Proszę o podanie informacji jakie szklenie należy przyjąć w drzwiach aluminiowych o oznaczeniach DIw5, PI1, PI2, PI3? W opisie do stolarki drzwiowej podano aby zastosować szybę hartowaną i laminowaną. Inwestor zaakceptuje zastosowanie szyby hartowanej lub laminowanej?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 81

Prosimy o zestawienie istniejącej aparatury medycznej, którą należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu – od ich ilości i specyfiki będą zależeć koszty ich demontażu.

Odpowiedź:

Urządzenia, które należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu:

- Negatoskop: 12 szt

- Lampa bakteriobójcza: 49 szt

- Zestawy przyłóżkowe:

3 stanowiskowe -  1 szt,

2 stanowiskowe - 1 szt,

Jednostanowiskowe - 6 szt

- Kolumny anestezjologiczne: 6 szt

- Lada pielęgniarska wraz z przyłączami elektrycznymi i teletechnicznymi

- Lampa bezcieniowa: 3 szt - demontaż zostanie wykonany przez pracowników Sekcji Naprawy Sprzętu Medycznego Zamawiającego.

Pytanie 82

Prosimy o przekazanie projektu i kart pomieszczeń istniejących – pomoże to firmom wykonawczym oszacować koszty i zakres niezbędnych demontaży i rozbiórek.

Odpowiedź: Inwentaryzacja stanu istniejącego znajduje się w PW architektura.

Pytanie 83:

Prosimy podanie numerów pomieszczeń, w których należy zastosować wykładzinę elektroprzewodzącą.

Odpowiedź: Na całym zakresie objętym opracowaniem tam gdzie jest wykładzina należy zastosować wykładzinę elektrostatyczną. Parametry wykładziny, zostają dołączone jako załącznik nr 3 do PW Architektura

Pytanie 84:

Czy Zamawiający dopuszcza ponowne zamontowanie zdemontowanych wcześniej urządzeń, takich jak grzejniki, umywalki i miski ustępowe? Jeśli tak, to prosimy o ich zestawienie lub ewentualnie podanie procentu urządzeń, możliwych do wykorzystania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ponowne zamontowanie wyłącznie istniejących grzejników.

Pytanie 85:

Prosimy o podanie zakresu prac dotyczących okien zewnętrznych – czy należy je tylko oczyścić?

Odpowiedź: Tak, należy je oczyścić po zakończeniu prac budowlanych. W jednym oknie należy założyć żaluzję ppoż.  W trakcie prowadzenia prac należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Pytanie 86:

Prosimy o informację jak wykończyć sufity i ściany pod sufitami podwieszanymi?

Odpowiedź: Sufity i ściany pod sufitami podwieszanymi należy wybiałkować. Ewentualne bruzdy lub przebicia zatynkować.

Pytanie 87:

Podczas wizji zauważono wykwity i przebarwienia na ścianach i sufitach – wg Wykonawcy należy w tych miejscach przewidzieć odbicie istniejących tynków, ewentualnie wysuszenie elementów konstrukcyjnych i nowe tynkowanie, gipsowanie i malowanie powierzchni. Podczas wizji nie byliśmy w stanie zidentyfikować wszystkich takich miejsc. Prosimy o szacunkową informację, ile jest takich powierzchni (ilościowo w m2 lub procentowo, np. 5 % całości pozostawionych tynków).

Odpowiedź: Wykonawca w miejscach wykwitów i przebarwień na ścianach i sufitach winien odbić istniejące tynki i wykonać nowe tynkowanie, gipsowanie i malowanie powierzchni. Takich powierzchni jest ok. 10%.

Pytanie 88:

Prosimy o potwierdzenie informacji, że wszystkie pomieszczenia objęte opracowaniem zostaną w jednym czasie przekazane do użytku Generalnemu Wykonawcy.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 89:

Prosimy o wyznaczenie trasy transportu gruzu powstałego podczas demontażu – np. o załączenie mapki lub rzutu z zaznaczonym miejscem. Czy ewentualne przygotowanie tej trasy (np. położenie płyt betonowych) będzie po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odpowiedź: Gruz z budowy będzie transportowany przez okno w ścianie szczytowej w budynku C do kontenera Wykonawcy zlokalizowanego pod budynkiem C, zgodnie z załączoną mapą poglądową. Sposób organizacji transportu gruzu należy uzgodnić z Zamawiającym. Koszt przygotowania tej trasy leży po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu budowy teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

Pytanie 90:

Prosimy o potwierdzenie informacji, że istniejące centrale wentylacyjne pokryją zapotrzebowanie nowoprojektowanego oddziału rehabilitacji.

Odpowiedź: Dobór central wentylacji wraz z bilansem powietrza zawiera punkt 6 PW Opis.

Pytanie 91:

Prosimy o podanie informacji, w których pomieszczeniach znajdują się parapety z lastryka lub ich łączną powierzchnię, które należy zdemontować.

Odpowiedź: Łączna powierzchnia lastrykowych parapetów do demontażu to ok. 5 m2.

Pytanie 92:

Prosimy o potwierdzenie informacji, że we wszystkich oknach zewnętrznych należy przewidzieć nowe wewnętrzne parapety z konglomeratu o grubości 3 cm w jasnym kolorze.

Odpowiedź: We wszystkich oknach należy przewidzieć parapety wewnętrzne, z konglomeratu o grubości 3 cm w jasnym kolorze.

Pytanie:

W trakcie wizji uzyskaliśmy informację, której nie było w dostępnej Wykonawcom dokumentacji, o modernizacji trzech wind towarowych. Prosimy o przekazanie szczegółów dotyczących zakresu prac z tym związanych.

Odpowiedź: Istniejące trzy windy towarowe należy wyłącznie odczyścić, uzupełnić ubytki i pomalować.

Pytanie 93:

Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie informacji, ze łazienki i sale łóżkowe należy wyposażyć w drobny sprzęt sanitarny – lustra, kosze na śmieci, pojemniki na mydło i na ręczniki papierowe, podajniki papieru toaletowego, wieszaczki.

Odpowiedź: Wyposażenie zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi wykonawcom z dnia 15.03.2016 r.

Pytanie 94:

Proszę o potwierdzenie informacji, że należy zamontować WC kompakty (bez stelaża podtynkowego).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 95:

Proszę o potwierdzenie informacji, że w natryskach nie należy montować brodzika tylko płytki i odpływ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 96:

Proszę o informację czy należy wyceniać zasłonki prysznicowe.

Odpowiedź: Tak, należy wycenić wraz z drążkami, na których będą zawieszone.

Pytanie 97:

Prosimy o potwierdzenie informacji, że zamiast ścianki M4 można zastosować ścianki z HPL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ścianki z HPL w miejsce ścianek M4.

Pytanie 98:

Ilość dylatacji w przedmiarze jest zaniżona – prosimy o potwierdzenie informacji, że należy przewidzieć dylatacje podłogowe i ścienne oddzielające wszystkie budynki od siebie nawzajem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 99:

Prosimy o potwierdzenie lub zaprzeczenie informacji, że należy przewidzieć wymianę wymiennika agregatu wody lodowej – szacowany koszt ok. 15 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zgodnie z wyjaśnieniami dla wykonawców z dnia 15.03.2016 r.

Pytanie 100:

W Opisie Technicznym podano informację, że nad nowo projektowanymi otworami drzwiowymi należy przewidzieć nadproża. Na rysunkach rzutów pomieszczeń i w przedmiarach nie znaleźliśmy żadnych informacji na temat jakie nadproża należy zastosować. Prosimy o wyjaśnienia, czy Wykonawca powinien uwzględniać to w swojej ofercie?

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić.

Pytanie 101:

W związku z pojawieniem się w trakcie wizji lokalnej wielu niejasności i potrzebą wykonania dodatkowych przedmiarów i wyceną brakujących elementów nieopisanych w SIWZ, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 01.04.2016 r.

Odpowiedź: Zamawiający wyznaczył nowy termin składania i otwarcia ofert na dzień 24.03.2016 roku.

WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW Z DNIA 18.03.2016 roku

- W uzupełnieniu odpowiedzi na pytanie nr 19, 43, 52 z dnia 15.03.2016 roku, Zamawiający przedkłada przedmiar robót – dodatkowy, branży budowlanej. Jednocześnie informujemy, że przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy i nie stanowi jedynej podstawy do wyceny zamówienia.

- Zamawiający uzupełnia załącznik nr 8 decyzja pozwolenia na budowę  o załącznik 8a – decyzja pozwolenia na budowę zamienna.

- Zamawiający informuje, że celem doprecyzowania niniejszego zamówienia do projektu wykonawczego architektury załącza dokumentację uzupełniającą (załącznik nr 16 do SIWZ) tj. załącznik nr 3 do projektu wykonawczego architektury – parametry wykładziny podłogowej.

- Zamawiający informuje, że dodaje załącznik nr 13 do SIWZ – projekt wzmocnień konstrukcji budynku A wraz z decyzją pozwolenia na budowę. Podczas prac remontowych, Wykonawca wykona prace naprawcze określone tą dokumentacją wyłącznie  w pomieszczeniach A240, A241, A239, A238, A229, A242 (numeracja zgodna z projektem wzmocnień konstrukcji budynku A), co przekłada się na pomieszczenia A.2.09, A.2.08, A.2.03, A.2.02. (numeracja pomieszczeń zgodna z projektem „Remont i przebudowa pomieszczeń na poziomie 0 w segmencie B,A,C,E po byłym bloku operacyjnym oraz OIOM wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”).

- W związku z pytaniem nr 89, Zamawiający dodaje załącznik nr 14 do SIWZ – trasa transportu gruzu

Zamawiający informuje, że projekt branży sanitarnej zostanie uzupełniony o odrębny system wentylacji dla izolatki, niezwłocznie po uzyskaniu rysunków od projektanta.

Zamawiający, po zasięgnięciu opinii biegłych oraz projektantów, informuje o udzieleniu odpowiedzi na pytania z dnia 15.03.2016 roku.

Pytanie 38

W jakiej wysokości podatek VAT w zakresie wykonania instalacji gazów medycznych
Odpowiedź: Stawka podatku VAT ma zostać wskazana przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 39

Czy pion instalacji gazów medycznych jest do wymiany, jeżeli tak to proszę o podanie przedmiaru

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 44

Czy Inwestor potwierdza, że ma być zabudowany  na tak duży zakres robót tylko 1 Strefowy Zespół Monitorujący Instalacje gazów Medycznych

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 46

W pkt. 5.1.2 jet - Systemy alarmowe dla Oddziału Urologiii i Neurochirurgii stanowi osobne systemy - jakie

Odpowiedź: Omyłka pisarska – nie dotyczy opracowania.

Pytanie 59

Czy wymagana jest certyfikacja i oznakowanie rurociągów gazów medycznych obowiązkowym znakiem CE zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC oraz z ustawą o wyrobach medycznych klasa IIb?

Odpowiedź: Tak.

Z poważaniem