Załącznik nr 2

Zakres robót dla montażu klimatyzatorów typu split 2 szt. w Oddziale Urologii Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57.

Dostawa i montaż kompletnych typu split 2 szt. klimatyzatorów wraz z osprzętem, instalacją czynnika chłodniczego, elektryczną i skroplin dla każdego urządzenia.

Montaż urządzeń w pomieszczeniu ESWL 1 kpl, w gabinecie zabiegowym 1 kpl. w oddziale Urologii.

1). Minimalne wymagania techniczne dla urządzeń:

- Wydajność: chłodzenie min. 3,5 kW

- Pilot bezprzewodowy

- Regulacja kierunku żaluzji poziomych - automatyczna

- Regulacja kierunku żaluzji pionowych - manualna

- Tryby pracy – chłodzenie, cyrkulacja, osuszanie

2. Warunki montażu:

- Dla pomieszczenia ESWL: agregat skraplający posadowić na estetycznej konstrukcji stalowej zabezpieczonej przed wpływami warunków atmosferycznych, na dachu łącznika G przy ścianie zewnętrznej budynku A.

- Dla pomieszczenia gabinetu zabiegowego: agregat skraplający posadowić na estetycznej konstrukcji stalowej zabezpieczonej przed wpływami warunków atmosferycznych, na poziomie terenu przy ścianie zewnętrznej budynku A.

3. Instalację czynnika chłodniczego i elektryczną zasilającą oraz automatyki sterującej agregatu, chłodnicy należy ułożyć w korytach instalacyjnych lub rurach osłonowych z wykorzystaniem typowych kolan i łuków.

4.Zasilanie: z tablicy rozdzielczej w korytarzu oddziału. Należy doposażyć tablicę w niezbędne zabezpieczenia różnicowo prądowe i nadmiarowo prądowe, umieszczone w skrzynce rozdzielczej.

5. Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PCV z zachowaniem spadków do istniejącej kanalizacji.

6. Dla dokonania prawidłowego doboru urządzeń i wyceny zalecana jest wizja lokalna.

7. Zamawiający wymaga min. 5 letniej pełnej obsługi konserwacyjnej i serwisowej wymaganej dla utrzymania gwarancji producenta dostarczonego sprzętu, osprzętu, instalacji i elementów sterowania i automatyki, (minimum 2 przeglądy serwisowe na rok, wraz z wymianą elementów zużywających się i eksploatacyjnych) na koszt wykonawcy w ramach przedstawionej oferty cenowej.

8. Zamawiający wymaga utrzymania temperatury w pomieszczeniu nie wyższej niż 20 stopni Celsjusza.

9. Wykonawca dokona naprawy uszkodzeń w tynkach wewnętrznych i innych powstałych w wyniku prowadzonych robót.

10. Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą, która powinna zawierać między innymi:

- instrukcję stanowiskową wraz z dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia, schematy podłączenia urządzenia i pełną instrukcję obsługi.

- Atest higieniczny

- Deklaracje zgodności

- Schematy elektryczne i protokoły z pomiarów instalacji.

- Dokumenty dopuszczające urządzenie do stosowania w obiektach Służby Zdrowia.

- Wszystkie w/w dokumenty winny być przygotowane w języku polskim

11. Termin realizacji wynosi 30 dni od dnia podpisania Umowy.