załącznik nr 2

Warunki wykonania i minimalne wymagania urządzenia

- W zakresie Wykonawcy jest demontaż zainstalowanego agregatu, ułożenie nowych rur instalacji czynnika chłodniczego, instalacji elektrycznej i sygnalizacji oraz montaż nowego urządzenia, jego rozruch i uruchomienie

- W zakresie Wykonawcy pozostają obliczenia wielkości, wydajności urządzenia oraz dobór automatyki sterującej zapewniającej utrzymanie temperaturywkomorze na poziomie 5ºC (+/- 1) przy założonej temperaturze zewnętrznej 30ºC

- Automatyka sterująca musi zapewnić utrzymanie temperatury w zakresie j. w. 	oraz umożliwiać nadzór i korygowanie parametrów nastaw na sterowniku  w  pobliżu wejścia do komory

- System musi posiadać sygnalizację akustyczną wzrostu temperatury ponad nastawione parametry oraz stanu awaryjnego.

- System musi posiadać wyjście do podłączenia zdalnego nadzoru (dodatkowy panel)

- Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczą zawierającą obliczenia zapotrzebowania ciepła dla komory