Krosno dnia 07.12.2010 r.

Działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 – dalej ustawa) Zamawiający przekazuje treść otrzymanego zapytania, dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz     z udzielonymi wyjaśnieniami :

Treść zapytania :

1)Ile instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy przewidzieć dla sal

operacyjnych ?

2)W „PFU” zawarta jest informacja o konieczności stosowania central wentylacyjnych           i klimatyzacyjnych wyposażonych w glikolowe wymienniki odzysku ciepła.                        Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innej formy odzysku ciepła ? Proszę                      o sprecyzowanie dla których układów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przewidzieć należy wymienniki glikolowe, a dla których np. wymienniki krzyżowe ?

3)Czy dla sal wybudzeniowych nr 75 i 77 należy przewidzieć odrębne instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji ?

Treść odpowiedzi :

Ad 1) Na sale operacyjne należy przewidzieć trzy niezależne układy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji:

- I układ – 3 sale operacyjne (I etap)

- II układ – 3 sale operacyjne (I etap)

- III układ – 4 sale operacyjne (II etap)

Na etapie projektowania i realizacji I etapu należy przewidzieć taki układ kanałów wentylacyjnych (nawiewnych i wyciągowych) dla II etapu aby ich wykonanie nie kolidowało z instalacją dla I etapu, a także nie skutkowało rozbiórkami wykonanych elementów. Projektant winien rozpatrzyć całościowo układ przewodów biorąc pod uwagę ich gabaryty    w koordynacji z projektantem konstrukcji i architektury.

Ad 2) Zamawiający dopuszcza wyłącznie wymienniki odzysku ciepła określone w programie funkcjonalno-użytkowym.

Ad 3) Sale wybudzeniowe nr 75 i 77 należy zasilić z dwóch niezależnych od siebie układów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, jeżeli nie spowoduje to wzrostu ilości central klimatyzacyjnych.