Załącznik nr 6

Specyfikacja Techniczna

Przebudowa sieci parowej w kuchni i pralni wraz z włączeniem instalacji kondensatu do kotłowni parowej, dla zapewnienia maksymalnej sprawności w układzie zamkniętym obiegu pary.

- Przedmiot ST

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przebudowy sieci parowej pralni i kuchni.

- Celem zadania jest zapewnienie prawidłowej gospodarki kondensatem kotłowni parowej Szpitala.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów i obliczeń parametrów istniejącej sieci pary w ramach wizji lokalnej na obiektach Szpitala. W przypadku stwierdzenia podczas pomiarów przepływów nieprawidłowego działania innych elementów sieci pary pralni i kuchni należy je uwzględnić w zakresie zadania.

- Należy zastosować zamknięty system rozprężania pary. System musi działać według poniższego opisu:

Kondensat po wyjściu z urządzeń pralni o ciśnieniu roboczym 12 i 8 barów jest odprowadzany do rozprężacza pary. Para z tego rozprężacza doprowadzana jest do instalacji „5 barowych” odbiorników ciepła. Jeżeli ilość pary z rozprężania jest niewystarczająca niedobory uzupełnia się parą z sieci 12 barów przez regulator ciśnienia i ciśnienie jest utrzymywane w odbiornikach ciepła na stałym poziomie. Na końcowym etapie rozprężania należy zastosować dwa wymienniki ciepła, do odzysku ciepła z kondensatu. Energię cieplną uzyskaną w wymiennikach ciepła należy wykorzystać do podgrzewu uzdatnionej wody technologicznej w zbiornikach wody zapasowej. Należy wykonać układ automatyki i cyrkulacji z uwzględnieniem zainstalowanych urządzeń w układzie uzdatniania wody. Po przejściu przez wymienniki ciepła kondensat należy zwrócić do istniejącego zbiornika kondensatu. Zbiornik wyposażyć w dodatkową pompę, automatykę sterującą oraz niezbędną armaturę do przepompowywania kondensatu do kotłowni gazowej. Pompy należy zainstalować w obniżeniu kanału ciepłowniczego.

- Przebudowę należy wykonać na bazie istniejącej sieci pary w pralni i kuchni szpitala uwzględniając zainstalowane nowe elementy instalacji (odwadniacze).

- W uzgodnieniu z kierownikiem Działu technicznego należy dokonać demontażu zbędnych elementów sieci pary w pralni i kuchni.

2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze n/w robót:

- Wykonania dokumentacji technicznej.

- Wykonania przebudowy instalacji pary w pralni i kuchni

- Wykonania i naprawy w niezbędnym zakresie izolacji termicznej sieci i rozdzielaczy.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:

- Urządzenia takie jak: regulator ciśnienia, pompa - należy zastosować z istniejących układów.

- Rury i armatura.

- Izolacja termiczna.

Należy  stosować materiały posiadające aktualną Aprobatę Techniczną ITB.

Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego. Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację zgodności  z odpowiednim  dokumentem dopuszczenia  do powszechnego  stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

3. WYKONANIE ROBÓT

3.1. Ogólne warunki wykonywania robót

- Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane.

- Wykonawca uwzględni wykonywanie robót na czynnych obiektach Szpitala i uzależni wykonywanie prac od możliwości wyłączenia sieci i pracujących urządzeń odbiorczych pary.

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i przedstawiciele zamawiającego dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych.

- Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac instalacyjnych.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami służb technicznych Szpitala. Kontrola jakości jest prowadzona przez Wykonawcę w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez Szpital program. Wykonawca powinien posiadać na budowie wszystkie aktualne dokumenty.

Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie:

a) Rozruch i sprawdzenie szczelności poszczególnych elementów sieci.

5.  Badania po zakończeniu robót obejmują:

- sprawdzenie szczelności sieci

- Sprawdzenie prawidłowości działania odwadniaczy i sieci zgodnie z założeniami ST

- badania wykonanej izolacji – grubość,

6.  ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót

Sprawdzeniu podlegają:

- Projekt techniczny, oznakowanie sieci i osprzętu oraz instrukcje eksploatacyjne i ruchowe.

- Odbiór materiałów dla realizacji zadania powinien być dokonany  bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę,

W wyniku odbioru należy sporządzić protokół odbioru  robót,

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami ST.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za wykonane i odebranie roboty (potwierdzonej protokołem odbioru) dokonywana jest na podstawie ceny zryczałtowanej ustalonej w umowie.

Cena ta obejmuje:

- wykonanie pełnego zakresu zadania zgodnie z założeniami niniejszej ST

- zapewnienie niezbędnych czynników do realizacji zadania,

- wykonanie czynności wymienionych w pkt 5,

- zapewnienie na placu budowy  warunków  bezpieczeństwa bhp, ppoż.,  sanitarnych i ochrony środowiska,

- przekazanie  materiałów  z demontażu użytkownikowi,  wywóz gruzu, utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu budowy.