Załącznik nr 9

Specyfikacja techniczna dla agregatu prądotwórczego.

Agregat prądotwórczy typ o mocy ciągłej (PRP) 800kVA w obudowie wyciszonej do pracy na zewnątrz pomieszczeń.

- Agregat prądotwórczy o mocy ciągłej 800kVA przy pracy ciągłej (z możliwością 10% przeciążenia 1 godzinę na 12 godzin pracy)

- Agregat prądotwórczy o mocy 800kVA w obudowie dźwiękoszczelnej (70dB(A)/7metrów)

- Nowoczesny silnik wysokoprężny 1500 obr./min., chłodzony cieczą

- Mikroprocesorowy panel sterujący z wyświetlaczem LCD w j.polskim

- RS485 + oprogramowanie do zdalnego monitoringu

- Automatyczny start

- Grzałka bloku silnika

- Automatyczny układ ładowania baterii akumulatorów

- Elektroniczny regulator napięcia

- Elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika

- Tłumiki akustyczne

- Baterie akumulatorów rozruchowych

- Wyłącznik główny stanowiący zabezpieczenie zwarciowe agregatu, zabudowany na agregacie

- Zbiornika paliwa w ramie agregatu na 24 godzin pracy przy 100% obciążeniu

- Podkładki antywibracyjne

- Automatyczna czerpnia powietrza z siłownikiem Bielmo

- Stała wyrzutnia powietrza

- Dwupłaszczowy, izolowany komin spalin ze stali nierdzewnej