Załącznik nr 7

Specyfikacja techniczna dla zasilaczy UPS.

- UPS o mocy 100 kVA – ilość urządzeń 1 szt.

Wymagana praca równoległa urządzeń UPS w układzie redundancyjnym n+1 (zwarte wyjścia falowników. Urządzenie musi umożliwiać pracę równoległą z istniejącymi 2 szt. zasilaczy Aros MPS 100 kVA systemu bezprzerwowego zasilania budowanego bloku operacyjnego.

Urządzenie UPS o mocy 100 kVA (zasilanie 3 fazowe / wyjście 3 fazowe),

- Moc znamionowa 100kVA (redundancja)

- Rodzaj pracy true on-line (podwójne przetwarzanie energii)

- Transformator na wyjściu falownika

- Napięcia zasilania 3x400/230V, 50Hz, +/-20%

- Napięcia wyjściowe 3x400/230V, 50Hz, +/-1%

- Tolerancja napięcia wejściowego (przy mocy znamionowej) bez przechodzenia na baterie +/-20%

- Poziom hałasu nie większy niż 63 dB(A) z odległości 1 metra

- Możliwość przeciążenia falownika 150% przez 1 minutę

- Prostownik (ładowarka akumulatorów) dostosowana do znamionowego napięcia baterii akumulatorów wynoszącego 396 V

- Ładowarka akumulatorów o prądzie ładowania minimum 20A

- Praca z baterią akumulatorów 120Ah-12V w wykonaniu AGM (jedna gałąź 33 szt. szeregowo połączonych akumulatorów).

- Sprawność w układzie AC-AC (podwójna konwersja energii) nie mniejsza niż 94%

- Styki p.poż.

- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny tekstowy LCD w języku polskim

- Dodatkowy, zewnętrzny panel monitoringu z wyświetlaczem LCD w j.polskim z możliwością podglądu oraz sterowania UPS-em, identycznie jak panel wbudowany w UPS-ie. Należy zamontować  w dyżurce w budynku B.

- Łagodny rozruch prostownika, regulowany w zakresie 0-30 sekund

- Opóźnienie startu prostownika po powrocie zasilania regulowane w zakresie 0-120 sekund

- Automatyczny test akumulatorów ustawiany w zakresie 0-60 dni.

- Złącze 2 x RS 232

- Moduł styków bezpotencjałowych

- Wbudowany bypass elektroniczny i ręczny (serwisowy)

- Karta sieciowa SNMP z możliwością wysyłania alarmów poprzez pocztę elektroniczną

- Oprogramowanie monitorujące i zarządzające pracą UPS-a w j.polskim

- Uruchomienie urządzenia i szkolenie personelu obsługi

- Instrukcja obsługi UPS-a w j.polskim – należy dostarczyć  wraz z  urządzeniem.

- Należy podać w ofercie typ (model) zaoferowanego UPS-a.

- Należy podać w ofercie adres strony internetowej producenta UPS-a (lub oferenta), gdzie musi znajdować się zaproponowany model urządzenia wraz z danymi technicznymi potwierdzającymi parametry określone w zapytaniu.

- Niespełnienie jakiegokolwiek parametru lub zaoferowanie gorszych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

- UPS o mocy 160 kVA – ilość urządzeń 1 szt.

Wymagana praca równoległa urządzeń UPS w układzie redundancyjnym n+1 (zwarte wyjścia falowników. Urządzenie musi umożliwiać pracę równoległą 2 szt. zasilaczy MPS 160 kVA systemu bezprzerwowego zasilania.

Urządzenie UPS o mocy 160 kVA (zasilanie 3 fazowe / wyjście 3 fazowe),

- Moc znamionowa 160 kVA (redundancja)

- Rodzaj pracy true on-line (podwójne przetwarzanie energii)

- Transformator na wyjściu falownika

- Napięcia zasilania 3x400/230V, 50Hz, +/-20%

- Napięcia wyjściowe 3x400/230V, 50Hz, +/-1%

- Tolerancja napięcia wejściowego (przy mocy znamionowej) bez przechodzenia na baterie +/-20%

- Poziom hałasu nie większy niż 63 dB(A) z odległości 1 metra

- Możliwość przeciążenia falownika 150% przez 1 minutę

- Prostownik (ładowarka akumulatorów) dostosowana do znamionowego napięcia baterii akumulatorów wynoszącego 396 V

- Ładowarka akumulatorów o prądzie ładowania minimum 20A

- Praca z baterią akumulatorów 120Ah-12V w wykonaniu AGM (jedna gałąź 33 szt. szeregowo połączonych akumulatorów).

- Sprawność w układzie AC-AC (podwójna konwersja energii) nie mniejsza niż 94%

- Styki p.poż.

- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny tekstowy LCD w języku polskim

- Dodatkowy, zewnętrzny panel monitoringu z wyświetlaczem LCD w j.polskim z możliwością podglądu oraz sterowania UPS-em, identycznie jak panel wbudowany w UPS-ie. Należy zamontować w dyżurce budynku B.

- Łagodny rozruch prostownika, regulowany w zakresie 0-30 sekund

- Opóźnienie startu prostownika po powrocie zasilania regulowane w zakresie 0-120 sekund

- Automatyczny test akumulatorów ustawiany w zakresie 0-60 dni.

- Złącze 2 x RS 232

- Moduł styków bezpotencjałowych

- Wbudowany bypass elektroniczny i ręczny (serwisowy)

- Karta sieciowa SNMP z możliwością wysyłania alarmów poprzez pocztę elektroniczną

- Oprogramowanie monitorujące i zarządzające pracą UPS-a w j.polskim

- Uruchomienie urządzenia i szkolenie personelu obsługi

- Instrukcja obsługi UPS-a w j.polskim należy dostarczyć wraz z urządzeniem.

- Należy podać w ofercie typ (model) zaoferowanego UPS-a.

- Należy podać w ofercie adres strony internetowej producenta UPS-a (lub oferenta), gdzie musi znajdować się zaproponowany model urządzenia wraz z danymi technicznymi potwierdzającymi parametry określone w zapytaniu.

- Niespełnienie jakiegokolwiek parametru lub zaoferowanie gorszych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.