Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 19.06.2012

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU

Wykonanie robót budowlano instalacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II - przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną w kontekście budowy bloku operacyjnego EZ/215/58/2012

PYTANIE NR 1

W związku z przygotowaniem oferty do w/w tematu prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu- jeśli tak, to w jakiej formie?

- Jeśli do oferty należy dołączyć kosztorys prosimy o określenie w jakiej formie należy ująć elementy robót nieobjętych przedmiarem: w formie dodatkowych pozycji czy osobnego kosztorysu, bądź ująć w istniejących pozycjach?

- Prosimy o podanie parametrów równoważności dla: Zasilaczy UPS 100 kVA i 160 kVA.

- Prosimy o podanie parametrów równoważności dla: Transformatorów 1000 kVA

- Prosimy o podanie parametrów równoważności dla: Agregatu prądotwórczego 800 kVA

- Prosimy o podanie parametrów równoważności dla: Wyłączników, odłączników, zabezpieczeń rozdzielni średniego napięcia

- Prosimy o podanie parametrów równoważności dla: Wyłączników głównych i łączników sprzęgłowych rozdzielni niskiego napięcia

- Prosimy o podanie parametrów równoważności dla: Rozdzielni niskiego napięcia (w tym dla sterowników układów SZR)

- Prosimy o podanie parametrów równoważności dla: Systemów szynoprzewodów

- Prosimy o podanie parametrów równoważności dla: Elementów sytemu monitoringu: sterowniki, światłowody i stanowisko komputerowe.

ODPOWIEDŹ:

- Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności: Zasilaczy UPS 100 kVA i 160 kVA

- THDI <3%

- Przeciążenie: 110% przez 60 min., 125% przez 10 min., 150% przez 1 min.

- Czas przełączania: 0ms (true online)

- Poziom hałasu z 1 m. <=65 dB

- By-pass: Statyczny i ręczny, bezprzerwowy dla celów konserwacji

- Interfejs: RS485 z protokołem JBUS/MODBUS

- Możliwość pracy równoległej: >=  7 jednostek

- Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności: Transformatorów suchych 1000 kVA

  - Moc: min 1000kVA- suchy grupa połączeń Dyn11

  - Napięcie znamionowe pierwotne: min. 15,75 kV

  - Poziom znamionowy izolacji: min 17,5kV

  - Częstotliwość:  50 Hz

  - Napięcie wtórne stanu jałowego:. 400V (międzyfazowe); 230V (fazowe)

  - Zakres regulacji napięcia: +/- 5,0%

  - Znamionowe napięcie zwarcia: 6%

  - wyposażenie w 2 czujniki temperaturowe PTC na fazę + przetwornik

- Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności: Agregatu prądotwórczego 800 kVA.

  - Moc ciągłą 800kVA

  - THD < 2%

  - pełna automatyka startu i nadzoru

- Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności: Rozdzielni ŚN

Wszystkie zastosowane aparaty jak i obudowy muszą być produkowane przez jednego producenta i posiadać pełne badania typu (zgodne z normą PN- EN 60439-1). Gwarantuje to bezpieczeństwo eksploatacji. Nie zezwala się na projektowanie rozdzielnic nie posiadających pełnych badań typu oraz rozwiązań indywidualnych gdzie projektant ma oceniać i gwarantować bezpieczeństwo proponowanych rozwiązań.

- Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności: Wyłączników ŚN

  - Napięcie znamionowe: min. 24kV

  - Znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy do 12,5kA

  - Prąd znamionowy >= 630 A

  - Typ izolacji – próżniowy

- Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności: Zabezpieczeń ŚN

  - Przeciążeniowe i przetężeniowe min. 4

  - Ziemnozwarciowe min. 4

  - niezadziałania wyłącznika min. 1

  - Asymetryczne min. 2

  - Kierunkowe ziemnozwarciowe min. 2

  - Czynno mocowe i zwrotno mocowe min. 1

  - Podnapięciowe 3 f międzyfazowe i fazowe min. 2

  - Nadnapięciowe 3 f międzyfazowe min. 2

  - Nadnapięciowe składowej zerowej min. 2

  - Nadnapięciowe składowej przeciwnej min. 1

  - Nad częstotliwościowe min. 2

  - Pod częstotliwościowe min. 4

  - Pomiar: prądów fazowych min, max, średnich, prądu doziemnego, napięć międzyfazowych min, max, średnich, częstotliwości, składowej zerowej, energii czynnej i biernej.

- Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności: Wyłączników głównych i łączników sprzęgłowych rozdzielni niskiego napięcia

  - wersji wysuwnej

  - z napędem elektrycznym

  - wyłączniki z zabezpieczeniami mikroprocesorowymi

- Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności: Rozdzielni niskiego napięcia (w tym dla sterowników układów SZR)

  - Wysokość max 200 cm

  - Napięcie znamionowe izolacji: 1000V

  - Częstotliwość znamionowa :    50Hz

  - Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych : 2500, 2000, 1600 A, 1250A, 1000A, 800A w zależności od potrzeb.

  - Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany :  min.36, 25 kA (1s)

  - Prąd znamionowy szczytowy : min.70, 50 kA

  - Stopień ochrony :IP 30

  - Odporność mechaniczna:  IK 08

  - Wszystkie zastosowane aparaty jak i obudowy muszą być produkowane przez jednego producenta i posiadać pełne badania typu (zgodne z normą PN- EN 60439-1). Gwarantuje to bezpieczeństwo eksploatacji. Nie zezwala się na projektowanie rozdzielnic nie posiadających pełnych badań typu oraz rozwiązań indywidualnych gdzie projektant ma oceniać i gwarantować bezpieczeństwo proponowanych rozwiązań.

  - Sterownik redundantny z wbudowaną funkcją synchronizującą pamięć sterownika po każdym cyklu.

  - Synchronizacja danych poprzez połączenie pomiędzy modułami CPU realizowana przez dedykowany koprocesor.

  - Sygnał synchronizacyjny poprzez oddzielny dedykowany moduł Ethernetowy wspierający dodatkowo komunikacje po sieci Modbus TCP (w trybie master oraz slave).

  - Sterownik w stanie oczekiwania (standby) ma wykonywać logikę tylko z pierwszej sekcji oraz mieć możliwość wymiany informacji o stanie i trybie pracy obydwóch zainstalowanych sterowników.

  - Możliwość programowania sterownika we standardowych językach programowania IEC (FBD, LD, IL, ST, SFC).

  - Możliwość zastosowania modułów analogowych oraz cyfrowych zainstalowanych bezpośrednio na tej samej podstawie sterownika (rack) oraz komunikujących z jednostka CPU za pomocą wewnętrznego protokołu X-bus.

  - Możliwość wymiany modułów sterownika bez konieczności odłączania zasilania (hot-swapp).

  - Współczynnik tłumienia harmonicznych dla baterii kondensatorów – 14 %. Należy potwierdzić pomiarem powykonawczym.

- Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności: Parametry równoważności dla szynoprzewodów:

    - Prąd znamionowy przewodu szynowego

    - Przewody aluminiowe

    - Stopień ochrony: IP55,

    - Typ izolacji: Wszystkie materiały izolacyjne muszą być bezhalogenowe. Poliester klasa B (wytrzymałość 130°C).

    - Typ obudowy: Blacha fabrycznie lakierowana Ral 9001

    - Wszystkie elementy szynoprzewodu powinny być tego samego producenta co producent systemu szynoprzewodów.

    - Napięcie znamionowe izolacji (A / C): 1000 V

    - Zgodność z normą: System szynoprzewodów musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi wymaganiami najnowszej IEC 60439-1 i 2.

    - Środowisko: System szynoprzewodów musi być przystosowany do ciągłej pracy bez zmiany parametrów przy średniej temperaturze otoczenia 35° C przez 24 godzin (40 ° C Maksymalna szczytowa).

    - Przewody: Przewody powinny być 99% czystego aluminium.

- Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności: Elementów sytemu monitoringu: sterowniki, światłowody i stanowisko komputerowe.

  - Możliwość programowania sterownika w standardowych językach programowania IEC (FBD, LD, IL, ST, SFC).

  - Możliwość komunikacji ze sterownikiem po sieci Modbus TCP (w trybie master oraz slave) poprzez wbudowany port ethernet w module CPU.

  - Możliwość zastosowania modułów analogowych oraz cyfrowych zainstalowanych bezpośrednio na tej samej podstawie sterownika (rack) oraz komunikujących z jednostka CPU za pomocą wewnętrznego protokołu X-bus.

  - Możliwość wymiany modułów sterownika bez konieczności odłączania zasilania (hot-swapp).

Niezależnie od parametrów wyszczególnionych wyżej, Zamawiający wymaga spełnienia wymagań dla urządzeń wymienionych w załącznikach 7, 8, 9.

PYTANIE NR 2

Zamawiający we wzorze umowy w § 6 pkt. 6 zawarł zapis o treści

„Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego faksem na nr……… lub za pomocą poczty elektronicznej na adres…………. W przypadku urządzeń istotnych dla utrzymania ciągłości zasilania Szpitala w energię elektryczną, między innymi: transformatory, UPS-y, agregat prądotwórczy, wyłączniki SN i NN oraz łączniki sprzęgłowe rozdzielni termin ten ulega skróceniu do 24 godzin”

Prosimy o wyjaśnienie czy wymagany czas określony na 24 godziny jest czasem reakcji na zgłoszenie czy skutecznym czasem naprawy ? Nadmienić należy, że naprawa agregatu czy UPS`a w czasie 24 godzin jest technicznie nie do spełnienia

Odpowiedź:

Czas reakcji określony na 24 godziny oznacza w tym przypadku działania podjęte dla minimalizacji skutków awarii oraz określenie zakresu i przyczyny awarii

Zamawiający dokonuje, więc zmiany treści wzoru umowy w § 6 pkt. 6 na „Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego faksem na nr……… lub za pomocą poczty elektronicznej na adres…………. W przypadku urządzeń istotnych dla utrzymania ciągłości zasilania Szpitala w energię elektryczną, między innymi: transformatory, UPS-y, agregat prądotwórczy, wyłączniki SN i NN oraz łączniki sprzęgłowe rozdzielni czas reakcji (działania dla minimalizacji skutków awarii oraz określenie zakresu i przyczyny awarii) ulega skróceniu do 24 godzin, natomiast czas skutecznej naprawy zostanie każdorazowo określony w sporządzonym  na okoliczność awarii „Protokole awaryjnym” i nie może  trwać dłużej  niż 21  dni

PYTANIE NR 3

Zamawiający we wzorze umowy z dnia 01.06.2012 w § 1 pkt. 1 lit n zawarł zapis o treści: „Wymiana rozdzielni elektrycznej hydroforni głównej zgodnie z załączoną dokumentacją projektową/ wyceny dokonać w oparciu o załączony fragment przedmiaru stanowiącego załącznik nr 19 do SIWZ. oraz dokumentację projektową”

Natomiast wersja umowy opublikowana po zmianach dniu 14 czerwca 2012 tego punktu nie zawiera.

Czy wymiana rozdzielni elektrycznej hydroforni głównej jest częścią przedmiotowego postępowania i obowiązkiem Oferenta jest dokonanie wyceny w oparciu o załączony fragment przedmiaru oraz dokumentacje projektową ?

Odpowiedź:

Tak wymiana rozdzielni elektrycznej hydroforni głównej jest częścią przedmiotowego postępowania. Natomiast § 1 pkt. 1n został omyłkowo pominięty i zostanie uzupełniony w nowym wzorze umowy (zmiany zaznaczone będą na kolor czerwony)

PYTANIE NR 4.

Prosimy o podanie procenta tłumienia dla baterii kondensatorów przedstawionych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zastosować baterie 7% czy 14 %. Prosimy również o podanie ilości stopni baterii.

Odpowiedź

Parametry te podane zostały w odpowiedzi na pytanie nr 1 pkt. 8 „Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności Rozdzielni niskiego napięcia (w tym dla sterowników układów SZR)”

PYTANIE NR 5

Pytanie dotyczące układu monitoringu rozdzielni. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie systemu monitoringu ogranicza się tylko do rozdzielnic dostarczonych przez Wykonawcę (rozdzielnice SO1, GSZ, RHY).

Odpowiedź

Sieć światłowodową należy wykonać zgodnie z p. 6 i 7 załącznika nr 6 do SIWZ. Do rozdzielni nie objętych zakresem zadania światłowody należy doprowadzić i zakończyć w skrzynkach zapasu.

W związku z powyższym Zamawiający uzupełnia poprawiony wzór umowy oraz dokonuje uzupełnienie 
w załącznik nr 6 do SIWZ w punkcie 6 (uzupełnienie będzie czcionką w kolorze czerwonym)

Ponadto punkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie „TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Termin zakończenia robót objętych umową nastąpi w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia podpisania niniejszej umowy. Za dzień zakończenia robót uważa się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Przewiduje się etapową realizację robót. Wykonawca 
w pierwszej kolejności wykona docelowo wszystkie prace niezbędne do podania napięcia do rozdzielni n.n. 
w budynku bloku operacyjnego umożliwiające dokonanie rozruchu rozdzielni i transformatorów wraz 
z pomieszczeniami co w konsekwencji umożliwi dokonanie rozruchu oraz odbioru przez uprawnione organy zamontowanych urządzeń i instalacji w budynku bloku operacyjnego oraz budynku stacji dializ. Termin zakończenia tych prac do 24.08.2012 r.

Nowy termin składania ofert upływa 22.06.2012 r. o godz. 11:00

Nowy termin otwarcia ofert 22.06.2012 r. o godz. 11: 30